출제기준_(필기)

직무 분야	기계		중직무 분야	기계장비설비ㆍ설치		자격 종목		공조냉동기계기능사		적용 기간	2020.1.1.~2021.12.31
○직무내용 : 건축물 및 기타공작물, 산업공장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내 환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가열공정과 제품의 위생적 관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신․재생에너지의 적용 등 에너지를 절약할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 공작물과 산업공장의 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 조작하고 유지관리 하는 일
필기검정방법		객관식			문제수		60		시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
공조냉동 안전관리, 냉동기계, 공기조화	60	1. 공조냉동안전 관리	1. 안전관리의 개요	1. 안전관리의 개요 2. 재해 및 안전점검 3. 보호구 및 안전표시 4. 고압가스안전관리법(냉동 관련) 5. 산업안전 보건법
			2. 안전관리	1. 기계설비의 안전 2. 각종 기계 안전 3. 운반기계 안전 4. 전격재해 및 정전기의 재해 안전 5. 전기설비기기 안전 6. 가스 및 위험물 안전 7. 보일러 안전 8. 냉동기 안전 9. 공구취급 안전 10. 화재 안전
		2. 냉동기계	1. 냉동의 기초	1. 단위 및 용어 2. 냉동의 원리 3. 기초 열역학
			2. 냉매	1. 냉매 2. 신냉매 및 천연냉매 3. 브라인 4. 냉동기유
			3. 냉동 사이클	1. 모리엘 선도와 상변화 2. 카르노 및 이론 실제 사이클 3. 단단 압축 사이클 4. 다단 압축 사이클 5. 이원 냉동 사이클
			4. 냉동장치의 종류	1. 용적식 냉동기 2. 원심식 냉동기 3. 흡수식 냉동기 4. 신․재생에너지(지열, 태양열 이용 히트펌프 등)
			5. 냉동장치의 구조	1. 압축기 2. 응축기 3. 증발기 4. 팽창밸브 5. 부속장치 6. 제어용 부속기기
			6. 냉동장치의 응용	1. 제빙 및 동결장치 2. 열펌프 및 축열장치

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			7. 배관	1. 배관재료 2. 배관도시법 3. 배관시공 4. 배관공작
			8. 전기 및 자동제어	1. 직류회로 2. 교류회로 3. 시퀀스회로
			9. 냉동장치유지 및 운전	1. 냉동장치유지 및 운전
		3. 공기조화	1. 공기조화의 기초	1. 공기조화의 개요 2. 공기의 성질과 상태 3. 공기조화의 부하
			2. 공기조화방식	1. 중앙 공기조화 방식 2. 개별 공기조화 방식
			3. 공기조화기기	1. 송풍기 및 에어필터 2. 공기 냉각 및 가열코일 3. 가습. 감습장치 4. 열교환기 5. 열원기기 6. 기타 공기조화 부속기기
			4. 덕트 및 급배기설비	1. 덕트 및 덕트의 부속품 2. 급․배기설비
			5. 난방	1. 직접난방 2. 간접난방

출제기준_(실기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비설비ㆍ설치		자격 종목	공조냉동기계기능사		적용 기간	2020.1.1.~2021.12.31
○직무내용 : 건축물 및 기타공작물, 산업공장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내 환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가열공정과 제품의 위생적 관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신․재생에너지의 적용 등 에너지를 절약할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 공작물과 산업공장의 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 조작하고 유지관리 하는 일 ○수행준거 : 1. 덕트 배관시공 및 관리 점검을 할 수 있다. 2. 공조냉동 자동제어장치 점검 및 수리를 할 수 있다. 3. 냉난방장치 가동 및 수리보수를 하며, 냉동장치를 운전할 수 있다.
실기검정방법		작업형			시험시간			3시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
공조냉동기계 실무	1. 제어시스템관리	1 하드웨어 관리하기	1. 중앙처리장치의 외관 및 동작상태를 확인하고, 이상음 및 이상 진동 유무를 확인할 수 있다. 2. 전송장치 입출력 동작의 부적합, 입출력단자의 케이블 코드 조임 상태 및 전원을 확인할 수 있다. 3. 기록장치 인쇄기구 및 긴급회로의 점검 및 테스트 프로그램에 의한 동작을 확인할 수 있다. 4. 공조냉동장치의 제어회로를 구성 할 수 있다.
		2. 감시제어반 관리하기	1. 위험판단을 위해 작업 전 프로그램의 버전 정보를 확인할 수 있다. 2. 그래픽, 제어로직, 프로그램, 설정파일, 데이터베이스 저장위치가 다르다는 것을 파악하고, 저장위치를 확인할 수 있다. 3. 프로그램 수정시 데이터 백업을 하고 날짜를 기록·관리할 수 있다. 4. 장비 운전 전 자동제어시스템을 통하여 장비가동상태를 화면으로 확인할 수 있다. 5. 설비제어설비에 대한 정기점검, 측정, 정비업무, 점검주기를 관리할 수 있다.
		3. 전자밸브 점검하기	1. 밸브의 기능과 용도(증기용, 물용, 냉매용)에 따른 구조의 차이를 확인할 수 있다. 2. 테스터기로 코일저항을 측정하여 고장여부를 점검 및 확인할 수 있다. 3. 운전에 대한 조작반의 전자밸브 기능을 설명할 수 있다. 4. 감시반 모니터에서 전자밸브의 ON/OFF 상태값과 설정치를 확인할 수 있다. 5. 전자밸브 점검 항목과 주기 적합여부 등 체크리스트를 작성, 관리할 수 있다.
		4. 제어밸브 점검하기	1. 제어 밸브의 기능과 제어구성요소의 유량, 압력, 속도를 조절하여 유체의 방향전환, 유속조절 및 차단할 수 있다. 2. 제품 사양서 등을 참조하여 제어 밸브의 사용 및 응용처가 적합한지 점검 및 확인할 수 있다. 3. 제어 밸브 재질의 적합성 압력과 온도의 최고. 최저값을 파악하고, 정확한 설치상태와 유체흐름의 방향을 확인할 수 있다. 4. 제어밸브의 설치시 밸브 수평, 수직, 동심 등 배관의 중심을 맞추었는지, 유지보수를 위해 설치 환경이 적합한지, 바이패스 등 설치 방법이 적합한지 점검 및 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			5. 제어밸브 패킹부와 유체가 접하는 부위 누설 여부와 본체 누설의 원인(재질의 침식 및 부식 등)을 일상점검을 통하여 확인할 수 있다. 6. 제어밸브의 유체가 직접충돌하는 부분(차압)의 침식 유무, 밸브시트 풀림, 각부 마모·균열, 구동부 스프링, 다이어프램, 오링 부속품 노후 상태를 점검할 수 있다. 7. 제어 밸브 토글스위치 정격전원 투입여부확인 후 현장밸브 작동상태 및 엑츄레이터 제어범위를 확인할 수 있다. 8. DDC 판넬의 밸브전원과 밸브에서의 입력전원의정, 역 동작 상태를 점검할 수 있다.
		5. 전원차단 점검하기	1. 과전류 보호장치의 설치유무를 확인할 수 있다. 2. 정지기능 3가지 조건인 운전모드, 안전장치, 일시 정지기능에 대해 점검, 관리할 수 있다. 3. 위험한 상태에 있는 기계 엑츄레이터의 전원이 신속히 차단되는 지에 대하여 점검 및 관리할 수 있다. 4. 위험요소가 많은 기계에 대하여 상시 감시기능을 수행할 수 있다.
		6. 제어설비센서 점검하기	1. 자동제어 센서 종류와 특징, 사용용도를 구분할 수 있다. 2. 온습도조절기(전기식)의 단선 및 손상 유무를 점검 하고, 설정치가 허용범위 내에 있는지 확인할 수 있다. 3. 변화기(전자식) 단자의 느슨한 정도를 점검하고 전압의 변동이 규정의 허용범위 내에 있는지 확인할 수 있다.
		7. 판넬배선 점검하기	1 배선의 보호접지선의 단독접속유무와 도면에 표시된 단자들을 명확하게 구분할 수 있다. 2. 전선 및 케이블 포설은 접속점 없이 단자로 연결되었는지 확인하고 색상별로 구분하여 점검할 수 있다. 3. 외관상태, 단자조임, 각 배선의 피복 및 과열상태를 점검할 수 있다. 4. 각 부속기기의 오손 및 열화, 개폐기 및 버튼, 릴레이 접점의 마모 상태를 점검할 수 있다. 5. 판넬의 절연저항을 측정하고 접지선의 접속 상태를 점검할 수 있다.
	2. 유지보수 안전관리	1. 안전작업하기	1. 장치 및 설비점검보수 작업 전 이상 유무를 점검할 수 있다. 2. 장치 및 설비보수 작업시 필요한 보호장구를 착용하고 용도에 적합한 수공구를 사용할 수 있다. 3. 무리한 공구 취급은 금하고 사용 후 일정한 장소에 보관하고 점검할 수 있다. 4. 모든 공구는 반드시 목적 이외의 용도로 사용하지 않고 규격품을 사용할 수 있다.
	3. 공조설비 운영	1. 공조기 관리하기	1. 공기냉각기, 공기가열기, 가습기, 송풍기 공기 여과기 등의 구성에 대해 파악하고 운전 관리할 수 있다. 2. 공기조화기를 종류에 따라 구분하고 각 특징에 맞게 관리할 수 있다. 3. 온도, 습도, 엔탈피 등 공기의 상태값을 선도에서 파악할 수 있다. 4. 선도 상태점에 따른 선도변화를 파악하고 장치의 성능을 관리를 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			5. 공조기를 계절에 따라 구분하여 점검 및 가동할 수 있다. 6. 시간대별 스케줄에 따라 가동하고 수시로 밸브 및 급·배기 개도를 확인하며, 감시반 모니터링에 의하여 온·습도 설정을 조정할 수 있다. 7. 동절기 공조기 가동시 외기온도, 0℃(설정온도) 이하 OA/EA 댐퍼작동 여부 및 히팅가열기 상태, 혼합온도에 동파방지 경보가 설정되어 있는지를 확인할 수 있다. 8. 공조기 가동 후 정지 상태를 확인하고 공조기 가동시간 등 운전일지를 작성, 기록, 유지할 수 있다.
		2. 공조기 점검하기	1. 공조기를 장소특성 및 사용목적에 적합한 상태로 운영기준에 맞게 점검할 수 있다. 2. 각 공조방식의 종류와 특징을 파악하고 점검할 수 있다. 3. 공조기 기초 베이스의 변형, 드레인 팬의 오염, 방청, 부식 등 유무를 점검 및 확인할 수 있다. 4. 공조기의 외관상태 보온, 흡음재 파손 등 노화유무를 점검할 수 있다. 5. 공조실 유지보수 시 팬, 필터 교체, 덕트 스페이스 등을 검토할 수 있다. 6. 공조기 본체의 부식, 변형, 파손 등의 노화 유무를 포함한 연결배관(팬 구동부 등)의 상태를 점검 및 관리할 수 있다. 7. 공조기 내부 열교환기의 냉.온수코일, 증기코일 등의 오손, 부식, 손상 등 노화 유무를 점검할 수 있다. 8. 공조기의 엘리미네이터 막힘이나 부식유무 점검을 확인할 수 있다. 9. 배수계통 드레인의 배수 오염 및 발청, 부식 등 본체 배수에 지장이 없는지 확인하고 공조기 U-트랩 봉수의 파괴 유무, 역할에 대해 점검 및 관리할 수 있다. 10. 공조기 초기 가동 시 점검하고, 가동 중 체크리스트에 의거하여 점검할 수 있다. 11. 공조기 내부의 점검램프가 점등하는 것을 확인할 수 있다.
		3. 공조기 필터관리하기	1. 공조기 필터의 종류별 특성을 파악하고, 점검 및 교체할 수 있다. 2. 필터의 용도에 따라 포집효율을 확인하고 공조기 공간에 맞는 사양을 선택할 수 있다. 3. 필터의 막힘여부를 점검하여 세정, 교체할 수 있다. 4. 차압계에 의한 압력손실이 점검 초기압의 1.5-2배 이상으로 판단되면 세정, 교체할 수 있다. 5. 차압계에 의한 압력손실을 확인하고 관리할 수 있다. 6. 필터 프레임, 케이싱의 변형, 부식 등 노화유무를 점검하여 수리, 교체할 수 있다. 7. 필터 프레임 고정핀 부식등 재질 및 불량 유무를 확인 점검 관리할 수 있다. 8. 공기질 측정주기를 파악하고 유지항목과 권고항목의 기준에 따라 관리할 수 있다. 9. 공조기 필터교체 이력 및 공기질 측정결과는 기록하고 관리할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 전열교환기점검하기	1. 전열교환기 본체 및 점검구, 필터, 보온재 등의 변형, 부식, 손상, 파손, 막힘, 오염, 노화유무 등을 점검 및 보수할 수 있다. 2. 열교환 엘리먼트 축 수분 소음·진동유무를 점검하고 그리스를 주입할 수 있다. 3. 열교환 엘리먼트의 막힘이나 손상 유무를 점검, 회전체 양부를 점검하고 오염이나 노화가 된 경우 청소, 보수할 수 있다. 4. 구동장치 벨트의 느슨함 및 손상 노화유무, 마모나 파손, 케이싱 오염, 부식유무를 점검 및 보수할 수 있다. 5. 전열교환기 전기계통 전압의 변동이 적합한 규정치(10%) 이내인지 확인할 수 있다. 6. 기어드 모터 절연저항 측정값이 적합한지 확인하고, 모터 표면온도, 오일누설의 이상유무와 전류가 정격치 내에 있는지에 대하여 점검할 수 있다. 7. 레일작동 상태, 단자류의 느슨함 등을 점검할 수 있다.
		5. 송풍기 점검하기	1. 송풍기 외관 날개차의 오염 및 변형, 볼트의 느슨함 및 부식, 케이싱 접촉상태 등을 확인 및 점검할 수 있다. 2. 송풍기 방진재, 스톱퍼, 천장설치, 달대 지지 등의 느슨함과 부식을 확인할 수 있다. 3. 송풍기의 축 발열, 소음 및 진동 상태를 확인하고, 급유 보충, 교체할 수 있다. 4. 송풍 전동기의 손상, 부식상태 및 진동의 이상유무를 점검 및 확인할 수 있다.트의 손상유무 및 노화상태를 점검 및 확인할 수 있다. 5. 송풍 전동기의 올바른 회전방향과 절연저항치, 운전전류를 점검 및 확인 할 수 있다. 6. 송풍기의 V-벨트의 손상유무 및 노화상태를 점검 및 확인할 수 있다.
		6. 배관 점검하기	1. 공조기 배관장치의 압력, 재질, 성질 등 종류와 용도를 구분하고 관리할 수 있다. 2. 공조기 각 계통이 시공도면 및 장비 제작사의 규격에 나타난 사항과 일치하는지 확인할 수 있다. 3. 냉수, 냉각수, 증기, 공기, 냉매, 전기, 가스 등 공급 및 순환계통, 분배계통의 적정성을 확인하고, 점검 후 보수할 수 있다. 4. 등배관 유지보수 작업시 알맞는 관접합방법(나사접합, 용접접합, 플랜지접합, 동관접합)을 선택하여 구성할 수 있다. 5. 배관 및 부속품의 용도에 맞는 재질, 규격, 압력, 온도 등을 파악하고 각 특성에 따라 분류 및 표시하여 유지보수작업에 활용할 수 있다. 6. 배관후 적정 압력으로누설시험과 관내 청소작업을 수행할 수 있어야 한다
		7. 펌프 점검하기	1. 펌프의 종류와 용도에 따라 펌프사양을 선정할 수 있다. 2. 펌프의 각 용도별 이상상태를 파악하고 고장원인과 그 대책을 수립할 수 있다. 3. 펌프의 용도별 설치 기준을 파악하고 유지관리의 용이성과 주의사항 등을 확인하여 적합하게 관리할 수 있다. 고 점검을 통하여 방지대책을 수립할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			4. 펌프 운전시 유의사항을 이해하고 회전방향, 흡입불량 등 이상 유무를 점검할 수 있다. 5. 펌프의 서징현상, 캐비테이션 현상 발생 시 원인을 파악하고 점검을 통해 방지대책을 수립할 수 있다. 6. 펌프 전원을 투입 후 전압계 및 전원표시등을 확인하여 펌프를 가동할 수 있다. 7. 펌프 운전 시 전류를 측정하여 정상여부를 파악하고 이상 시 운전중지할 수 있다. 8. 펌프 정지후 전류계를 확인하고 모터와 조작반의 절연 저항을 측정하여 이상 유무를 파악할 수 있다. 9. 장시간 펌프를 가동하지 않은 경우에는 샤프트 고착, 부식(녹)의 발생 유무를 확인하고, 교번운전을 수행할 수 있다. 10. 펌프 유지관리 기준을 작성하고 절연저항, 전선, 기기 및 단자의 조임 상태를 점검할 수 있다. 11. 전동기 점검을 통해 절연, 축수부 청소상태, 공극의 캡, 온도 상태를 확인할 수 있다. 12. 펌프교체 시 펌프성능곡선을 파악하여 흡입양정, 토출양정, 실양정, 전양정을 계산하고, 유량과 동력 등을 계산을 할 수 있다.
		8. 덕트 점검하기	1. 덕트의 유속을 점검할 수 있다. 2. 캔버스 이음상태를 점검할 수 있다. 3. 풍량조절 댐퍼를 점검하고 작동상태를 점검할 수 있다. 4. 방화댐퍼의 퓨즈 용융 적정온도를 점검할 수 있다. 5. 가이드 베인의 시공상태를 점검할 수 있다. 6. 벽 등을 관통하는 덕트의 시공상태와 덕트 접속부의 이완 및 누설여부를 점검할 수 있다. 7. 덕트의 단열시공 상태를 점검할 수 있다.
		9. 가습기 점검하기	1. 세정기 구조와 하부수조 설치상태를 확인하고, 통과풍속, 수/공기비, 분무압력 등에 따른 세정상태를 점검할 수 있다. 2. 가습은 동절기주로 사용하며 가습방식에 대하여 파악하고 점검할 수 있다. 3. 적정한 증기압력이 유지되는지 확인하고 감압변 및 노즐 막힘 등에 대하여 점검할 수 있다. 4. 전극식 가습기일 경우 전극봉 청소 등 관리기준에 의거하여 점검할 수 있다. 5. 기화식 가습일 경우 급수탱크 및 공급라인의 오염상태를 점검할 수 있다. 6. 수무부식 가습일 경우 공급압력 및 노즐막힘에 대하여 확인하고 점검할 수 있다. 7. 실내 열환경 4대 요소(온도, 습도, 기류, 복사)를 파악하고 실내 환경 기준에 맞는 습도를 관리할 수 있다.
		10. 방음/방진 점검하기	1. 소음전달 경로를 파악하고 원인에 대하여 확인 및 점검할 수 있다. 2. 공조기 기초에서 전파되는 소음 및 진동을 차단하기 위해 기초가대에 설치된 음향절연저항 재료의 시공 상태를 점검할 수 있다. 3. 공조기실 등에 차음벽을 설치 후 흡음재를 내장하고, 소음이 방사, 투과에 대한 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다. 4. 공조기 출구에 급기챔버 설치 시 유리섬유 비산방지를 위해 설치된 동망 등의 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			5. 덕트가 바닥이나 벽체를 관통하는 경우 소음이 구조체로 전파되지 않게 절연시켰는지 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다. 6. 냉각탑의 소음을 검토하여 소음레벨이 허용값 이하인지 확인할 수 있다. 7. 차음벽이 올바르게 설치되어 있는지 확인할 수 있다. 8. 펌프, 송풍기에서 구조체로 전파되는 진동을 방지위한 스프링방진과 방진고무 등이 설비기기에 적용되었는지 확인 및 점검할 수 있다. 9. 장비와 접속되는 배관에 방진이음이 되었는지 확인하고 방진행거, 방진지지를 설치하여 시공 상태를 확인 및 점검할 수 있다.
		11. 공조기 자동제어장치 점검하기	1. 자동제어 장치를 공기조화기, 열원기기, 반송기기등의 계통으로 구별할 수 있다. 2. 공조기 계통에서는 실내온습도조절기, CO2농도조절기, 엔탈피 조절기를 사용하고 점검할 수 있다. 3. 열원기기 계통에서는 온도 조절기, 압력조절기, 대수제어를 사용하고 점검할 수 있다. 4. 각 공조기, 열원기기 등에 컴퓨터를 이용한 분산 DDC 조절기를 설치하고 에너지절약 제어 프로그램에 대하여 파악하고 점검할 수 있다. 5. 공조기 제어기능의 종류(원격설정제어, 수동/자동교체제어, 회전수 속도 교체제어, 외기도입제어, 최적기동/정지제어, 최소부하제어 등)를 파악하고 점검할 수 있다. 6. 시스템 하드웨어 및 통신 상태를 확인할 수 있다. 7. 시스템 운영상태 점검하고 지속적으로 모니터링 할 수 있다. 8. 데이터베이스의 백업상태 및 자동제어판넬의 DDC상태를 점검할 수 있다.
	4. 열원설비운영	1. 냉동기 관리하기	1. 왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다. 2. 각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다. 3. 냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다. 4. 냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다. 5. 냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다. 6. 냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다. 7. 냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다.
		2. 냉동기 ․ 부속장치 점검하기	1. 압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다. 2. 증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.
		3. 냉각탑 점검하기	1. 공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다. 2. 충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다. 3. 산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다. 4. 팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다. 5. 냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다. 6. 냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다. 7. 냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다. 8. 동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.
	5. 냉동설비설치	1. 냉동설비 설치하기	1. 설치할 냉동장치의 특성을 파악할 수 있다. 2. 냉동장치의 설치장소의 여건을 파악할 수 있다. 3. 냉동장치의 반입계획을 수립할 수 있다. 4. 냉동장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 5. 냉동장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다. 6. 냉동장치를 도면대로 설치할 수 있다.
		2. 냉방설비 설치하기	1. 설치할 냉방설비의 특성을 파악할 수 있다. 2. 냉방장치 설치장소의 여건을 파악할 수 있다. 3. 냉방장치의 반입계획을 수립할 수 있다. 4. 냉방장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 5. 냉방장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다. 6. 냉방장치를 도면대로 설치할 수 있다.
	6. 공조장치제작설치	1. 공조장치 제작하기	1. 공조장치의 제작도면을 파악하고 제작계획을 수립할 수 있다. 2. 공조장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다. 3. 공조장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다. 4. 공조장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		2. 공조장치 설치하기	1. 공조장치의 특성을 파악하고 설치장소의 여건을 파악할 수 있다. 2. 공조장치의 설치 및 반입계획을 수립할 수 있다. 3. 공조장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다. 4. 공조장치를 도면대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.